如皋市水务集团有限公司管网水半月报
2025年11月份下半月                        采样日期 ：2025.11.24
	                   检测项目和结果
采样地点名称
	色度
（度）
	浑浊度
（NTU）
	臭和味
	高锰酸盐指数（mg/L）
	游离氯
（mg/L）
	菌落总数
（CFU/mL）
	总大肠菌群
（MPN/100mL）
	合格

情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	城西管水站洗手池
	<5
	0.38 
	无
	1.2 
	0.20 
	<1
	未检出
	合格

	 宁海路加油站洗手池
	<5
	0.27 
	无
	1.1 
	0.20 
	<1
	未检出
	合格

	安定广场公厕洗手池
	<5
	0.19 
	无
	1.2 
	0.20 
	<1
	未检出
	合格

	工商银行中山支行后院洗手池
	<5
	0.35
	无
	1.3 
	0.20 
	<1
	未检出
	合格

	海阳路加油站（原苏南石化）食堂洗菜池
	<5
	0.38 
	无
	1.3 
	0.10 
	<1
	未检出
	合格

	开发区实验小学传达室洗手池
	<5
	0.25 
	无
	1.2 
	0.20 
	<1
	未检出
	合格

	城东管水站洗手池
	<5
	0.32 
	无
	1.4 
	0.10 
	<1
	未检出
	合格

	绿地中山名邸物业中心洗手池
	<5
	0.30 
	无
	1.3 
	0.10 
	<1
	未检出
	合格

	软件园八号楼一楼洗手池
	<5
	0.28 
	无
	1.3 
	0.20 
	<1
	未检出
	合格

	如皋检察院传达室洗手池
	<5
	0.20 
	无
	1.2 
	0.20 
	<1
	未检出
	合格

	综合检测中心传达室洗手池
	<5
	0.31 
	无
	1.3 
	0.10 
	<1
	未检出
	合格

	红星市场洗手池
	<5
	0.18 
	无
	1.4 
	0.20.
	<1
	未检出
	合格

	庆余一号（原大儒家酒店）洗菜池
	<5
	0.19 
	无
	1.3 
	0.20 
	<1
	未检出
	合格

	大昌电子传达室洗手池
	<5
	0.22 
	无
	1.3 
	0.20 
	<1
	未检出
	合格

	开发区第二实验小学传达室洗手池
	<5
	0.30 
	无
	1.3 
	0.20 
	<1
	未检出
	合格

	花园桥卫生室洗手池
	<5
	0.18 
	无
	1.3 
	0.05 
	<1
	未检出
	合格

	袁桥管水站洗手池  
	<5
	0.21 
	无
	1.3 
	0.20 
	<1
	未检出
	合格

	《生活饮用水卫生标准》
GB5749-2022
	≤15
	≤1 
	无异臭、异味
	≤3 
	0.05～2
	≤100
	不应检出
	


